## 二次安装工程预算表
二次安装工程预算表
序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价
1 | 1、名称：空调室外机 2、型号：R-112 3、规格：制冷量11.2KW，制热量12.5KW 4、安装形式：落地 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶减震 6、安装部位：室外 7、安装位置：屋面 | 台 | 1
2 | 1、名称：空调室外机 2、型号：R-180 3、规格：制冷量18.0KW，制热量20.0KW 4、安装形式：落地 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶减震 6、安装部位：室外 7、安装位置：屋面 | 台 | 1
3 | 1、名称：空调室外机 2、型号：R-730 3、规格：制冷量73.5KW，制热量82.5KW 4、安装形式：落地 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶减震 6、安装部位：室外 7、安装位置：屋面 | 套 | 2
4 | 1、名称：空调室外机 2、型号：R-785 3、规格：制冷量78.5KW，制热量87.5KW 4、安装形式：落地 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶减震 6、安装部位：室外 7、安装位置：屋面 | 套 | 2
5 | 1、名称：空调室外机 2、型号：R-1570 3、规格：制冷量157.0KW，制热量175.0KW 4、安装形式：落地 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶减震 6、安装部位：室外 7、安装位置：屋面 | 套 | 4
6 | 1、名称：四面出风式室内机 2、型号：R-28S 3、规格：制冷量2.8KW，制热量3.3KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 2
7 | 1、名称：四面出风式室内机 2、型号：R-36S 3、规格：制冷量3.6KW，制热量4.2KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 2
8 | 1、名称：四面出风式室内机 2、型号：R-40S 3、规格：制冷量4.3KW，制热量4.9KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 3
9 | 1、名称：空调室内机 2、型号：R-50S 3、规格：制冷量5.0KW，制热量5.6KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 3
10 | 1、名称：空调室内机 2、型号：R-56S 3、规格：制冷量5.6KW，制热量6.5KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 35
11 | 1、名称：空调室内机 2、型号：R-63S 3、规格：制冷量6.3KW，制热量7.5KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 81
12 | 1、名称：空调室内机 2、型号：R-71S 3、规格：制冷量7.1KW，制热量8.5KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 17
13 | 1、名称：空调室内机 2、型号：R-80S 3、规格：制冷量8.4KW，制热量9.6KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 19
14 | 1、名称：空调室内机 2、型号：R-100S 3、规格：制冷量10.0KW，制热量11.2KW 4、安装形式：嵌入式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震 6、安装部位：室内 7、安装位置：吊顶内 | 台 | 1
15 | 1、材质：铜管 2、规格：φ6.4 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 880
16 | 1、材质：铜管 2、规格：φ9.5 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 540
17 | 1、材质：铜管 2、规格：φ12.7 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 986
18 | 1、材质：铜管 2、规格：φ15.9 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 525
19 | 1、材质：铜管 2、规格：φ19.1 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 363
20 | 1、材质：铜管 2、规格：φ22.2 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 267
21 | 1、材质：铜管 2、规格：φ25.4 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 64
22 | 1、材质：铜管 2、规格：φ28.6 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 117
23 | 1、材质：铜管 2、规格：φ31.8 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 282
24 | 1、材质：铜管 2、规格：φ38.1 3、焊接方法：氧气乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范及设计要求 | m | 29
25 | 1、材质：室内机分歧管 2、规格：与设备配套 3、焊接方法：氧气乙炔焊 | 个 | 153
26 | 1、材质：室外机铜分歧管 2、规格：与设备配套 3、焊接方法：氧气乙炔焊 | 个 | 16
27 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ6.4 | m | 880
28 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ9.5 | m | 540
29 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ12.7 | m | 986
30 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ15.9 | m | 525
31 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ19.1 | m | 363
32 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ22.2 | m | 267
33 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ25.4 | m | 64
34 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ28.6 | m | 117
35 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ31.8 | m | 282
36 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ38.1 | m | 29
37 | 1、名称：制冷剂 2、规格：R410a | kg | 307
38 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 4053
39 | 1、冷凝水管：室内 2、工程内容：冷凝水管接至原冷凝水管及原冷凝水管系统修复 | 项 | 1
40 | 1、名称：管内穿线 2、型号：RVVP-3*0.75 | m | 4053
41 | 1、名称：遥控器 2、规格：与设备配套 | 只 | 163
42 | 1、辅材（不仅限于焊条、螺丝螺帽、管件、胶带、氧气、乙炔、扎带、φ10镀锌型钢丝杆、室外机槽钢基础等需完成安装所有的辅材） | 项 | 1
43 | 1、室外管道铝箔保护层 2、厚度：0.5mm | m2 | 113
44 | 1、名称：检修口及成品盖板 2、规格：450*450 | 个 | 163
45 | 1、名称：集控计费系统（含设备、管线、施工、调试费用） | 项 | 1
46 | 拆除原空调室外机、室内机、铜管及辅材（不包括冷凝水管系统），拆除的空调、铜管及辅材须运送至采购方指定的地点。 | 项 | 1
47 | 合计 |  |  |  | 0

## 配置
（多联机组）中央空调配置表
楼层 | 房间编号 | 面积 | 空调设计负荷 |  |  | 空 调 形 式 选 型 |  | 空调实际冷量 |  |  | 实际单位负荷 | 内机负荷（KW） | 内机总负荷（KW） | 室外机型号 | 超配比 | 备注
|  | (m2) | 单位负荷 | 总负荷 | 单台负荷 | 室内机型号 | 室内机名称 | 额定冷量 | 数量 | 总冷量
|  |  | (W/m2) | (KW) | （KW） |  |  | (KW) | (台) | (KW) | (W/m2)
主楼-F1 | 档案室 | 80 | 180 | 14.4 | 7.2 | R-71S | 四面出风式室内机 | 7.1 | 2 | 14.2 | 177.5 | 14.2 | 19.2 | 18 | 1.0667 | 室内机带冷凝水提升泵
| 档案室-右 | 27 | 180 | 4.86 | 4.86 | R-50S |  | 5 | 1 | 5 | 185.1852 | 5
南楼-F1 | 讯问室 | 17.34 | 180 | 3.1212 | 3.1212 | R-36S | 四面出风式室内机 | 3.6 | 1 | 3.6 | 207.6125 | 3.6 | 12.8 | 11.2 | 1.1429
| 侯问室 | 28.83 | 180 | 5.1894 | 5.1894 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 194.2421 | 5.6
| 询问室 | 17.55 | 180 | 3.159 | 3.159 | R-36S |  | 3.6 | 1 | 3.6 | 205.1282 | 3.6
南楼-F2 | 2-房间7 | 274.4 | 180 | 49.392 | - | R-63S + R-71S | 四面出风式室内机 | 6.3 + 7.1 | 8 | 52 | 189.5044 | 52 | 76.6 | 73 | 1.0493
| 2-房间8 | 21.3 | 180 | 3.834 | 3.834 | R-40S |  | 4.3 | 1 | 4.3 | 201.8779 | 4.3
| 2-房间9 | 40.8 | 180 | 7.344 | 7.344 | R-80S |  | 8.4 | 1 | 8.4 | 205.8824 | 8.4
| 2-房间10 | 30.7 | 180 | 5.526 | 5.526 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 182.4104 | 5.6
| 2-房间11 | 32.2 | 180 | 5.796 | 5.796 | R-63S |  | 6.3 | 1 | 6.3 | 195.6522 | 6.3
| 2-房间1 | 68.9 | 180 | 12.402 | 6.201 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 182.8737 | 12.6 | 167.9 | 157 | 1.0694
| 2-房间2 | 30.7 | 180 | 5.526 | 5.526 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 182.4104 | 5.6
| 2-房间3 | 63.9 | 180 | 11.502 | 5.751 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 197.1831 | 12.6
| 2-房间4 | 91.6 | 180 | 16.488 | 5.496 | R-56S |  | 5.6 | 3 | 16.8 | 183.4061 | 16.8
| 2-房间6 | 97.5 | 180 | 17.55 | 5.85 | R-63S |  | 6.3 | 3 | 18.9 | 193.8462 | 18.9
| 2-房间12 | 129.3 | 180 | 23.274 | 5.8185 | R-63S |  | 6.3 | 4 | 25.2 | 194.8956 | 25.2
| 2-房间13 | 65.2 | 180 | 11.736 | 5.868 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 193.2515 | 12.6
| 2-房间14 | 89.9 | 180 | 16.182 | 8.091 | R-80S |  | 8.4 | 2 | 16.8 | 186.8743 | 16.8
| 2-房间15 | 79.2 | 180 | 14.256 | 7.128 | R-71S |  | 7.1 | 2 | 14.2 | 179.2929 | 14.2
| 2-房间16 | 31.8 | 180 | 5.724 | 5.724 | R-63S |  | 6.3 | 1 | 6.3 | 198.1132 | 6.3
| 2-房间17 | 51.7 | 180 | 9.306 | 4.653 | R-50S |  | 5 | 2 | 10 | 193.4236 | 10
| 2-房间18 | 34.9 | 180 | 6.282 | 6.282 | R-63S |  | 6.3 | 1 | 6.3 | 180.5158 | 6.3
| 2-房间19 | 52.8 | 180 | 9.504 | 9.504 | R-100S |  | 10 | 1 | 10 | 189.3939 | 10
南楼-F3 | 3-房间9 | 77.3 | 180 | 13.914 | 6.957 | R-71S | 四面出风式室内机 | 7.1 | 2 | 14.2 | 183.6999 | 14.2 | 83.5 | 78.5 | 1.0637
| 3-房间10 | 63.6 | 180 | 11.448 | 5.724 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 198.1132 | 12.6
| 3-房间11 | 129.3 | 180 | 23.274 | 5.8185 | R-63S |  | 6.3 | 4 | 25.2 | 194.8956 | 25.2
| 3-房间12 | 96.5 | 180 | 17.37 | 5.79 | R-63S |  | 6.3 | 3 | 18.9 | 195.8549 | 18.9
| 3-房间13 | 64.7 | 180 | 11.646 | 5.823 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 194.745 | 12.6
| 3-房间1 | 37.7 | 180 | 6.786 | 6.786 | R-71S |  | 7.1 | 1 | 7.1 | 188.3289 | 7.1 | 168.3 | 157 | 1.072
| 3-房间2 | 29.6 | 180 | 5.328 | 5.328 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 189.1892 | 5.6
| 3-房间3 | 32.2 | 180 | 5.796 | 5.796 | R-63S |  | 6.3 | 1 | 6.3 | 195.6522 | 6.3
| 3-房间4 | 62.5 | 180 | 11.25 | 5.625 | R-56S |  | 5.6 | 2 | 11.2 | 179.2 | 11.2
| 3-房间5 | 64.8 | 180 | 11.664 | 5.832 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 194.4444 | 12.6
| 3-房间6 | 29.6 | 180 | 5.328 | 5.328 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 189.1892 | 5.6
| 3-房间7 | 32.2 | 180 | 5.796 | 5.796 | R-63S |  | 6.3 | 1 | 6.3 | 195.6522 | 6.3
| 3-房间8 | 63.6 | 180 | 11.448 | 5.724 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 198.1132 | 12.6
| 3-房间14 | 129.3 | 180 | 23.274 | 5.8185 | R-63S |  | 6.3 | 4 | 25.2 | 194.8956 | 25.2
| 3-房间15 | 31 | 180 | 5.58 | 5.58 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 180.6452 | 5.6
| 3-房间16 | 89.6 | 180 | 16.128 | 8.064 | R-80S |  | 8.4 | 2 | 16.8 | 187.5 | 16.8
| 3-房间17 | 79.4 | 180 | 14.292 | 7.146 | R-71S |  | 7.1 | 2 | 14.2 | 178.8413 | 14.2
| 3-房间18 | 89.2 | 180 | 16.056 | 5.352 | R-56S |  | 5.6 | 3 | 16.8 | 188.3408 | 16.8
| 3-房间19 | 28.5 | 180 | 5.13 | 5.13 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 196.4912 | 5.6
| 3-房间20 | 44 | 180 | 7.92 | 7.92 | R-80S |  | 8.4 | 1 | 8.4 | 190.9091 | 8.4
| 3-房间21 | 42.6 | 180 | 7.668 | 7.668 | R-80S |  | 8.4 | 1 | 8.4 | 197.1831 | 8.4
南楼-F4 | 4-房间10 | 78.1 | 180 | 14.058 | 7.029 | R-71S | 四面出风式室内机 | 7.1 | 2 | 14.2 | 181.8182 | 14.2 | 80 | 73 | 1.0959
| 4-房间11 | 62.5 | 180 | 11.25 | 5.625 | R-56S |  | 5.6 | 2 | 11.2 | 179.2 | 11.2
| 4-房间12 | 65.1 | 180 | 11.718 | 5.859 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 193.5484 | 12.6
| 4-房间13 | 62.5 | 180 | 11.25 | 5.625 | R-56S |  | 5.6 | 2 | 11.2 | 179.2 | 11.2
| 4-房间14 | 65.1 | 180 | 11.718 | 5.859 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 193.5484 | 12.6
| 4-房间15 | 29.6 | 180 | 5.328 | 5.328 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 189.1892 | 5.6
| 4-房间16 | 64.7 | 180 | 11.646 | 5.823 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 194.745 | 12.6
| 4-房间1 | 21.8 | 180 | 3.924 | 3.924 | R-40S |  | 4.3 | 1 | 4.3 | 197.2477 | 4.3 | 173.1 | 157 | 1.1025
| 4-房间2 | 12.3 | 180 | 2.214 | 2.214 | R-28S |  | 2.8 | 1 | 2.8 | 227.6423 | 2.8
| 4-房间3 | 20.3 | 180 | 3.654 | 3.654 | R-40S |  | 4.3 | 1 | 4.3 | 211.8227 | 4.3
| 4-房间4 | 11.4 | 180 | 2.052 | 2.052 | R-28S |  | 2.8 | 1 | 2.8 | 245.614 | 2.8
| 4-房间5 | 32.1 | 180 | 5.778 | 5.778 | R-63S |  | 6.3 | 1 | 6.3 | 196.2617 | 6.3
| 4-房间6 | 62.5 | 180 | 11.25 | 5.625 | R-56S |  | 5.6 | 2 | 11.2 | 179.2 | 11.2
| 4-房间7 | 96.4 | 180 | 17.352 | 5.784 | R-63S |  | 6.3 | 3 | 18.9 | 196.0581 | 18.9
| 4-房间8 | 32.2 | 180 | 5.796 | 5.796 | R-63S |  | 6.3 | 1 | 6.3 | 195.6522 | 6.3
| 4-房间9 | 63.6 | 180 | 11.448 | 5.724 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 198.1132 | 12.6
| 4-房间17 | 129.2 | 180 | 23.256 | 5.814 | R-63S |  | 6.3 | 4 | 25.2 | 195.0464 | 25.2
| 4-房间18 | 121.7 | 180 | 21.906 | 5.4765 | R-56S |  | 5.6 | 4 | 22.4 | 184.0592 | 22.4
| 4-房间19 | 28.5 | 180 | 5.13 | 5.13 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 196.4912 | 5.6
| 4-房间20 | 172.5 | 180 | 31.05 | 7.7625 | R-80S |  | 8.4 | 4 | 33.6 | 194.7826 | 33.6
| 4-房间21 | 90.5 | 180 | 16.29 | 8.145 | R-80S |  | 8.4 | 2 | 16.8 | 185.6354 | 16.8
南楼-F5 | 5-房间5 | 143 | 180 | 25.74 | 6.435 | R-71S | 四面出风式室内机 | 7.1 | 4 | 28.4 | 198.6014 | 28.4 | 83 | 78.5 | 1.0573
| 5-房间6 | 62.5 | 180 | 11.25 | 5.625 | R-56S |  | 5.6 | 2 | 11.2 | 179.2 | 11.2
| 5-房间7 | 65.1 | 180 | 11.718 | 5.859 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 193.5484 | 12.6
| 5-房间8 | 65.1 | 180 | 11.718 | 5.859 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 193.5484 | 12.6
| 5-房间9 | 29.6 | 180 | 5.328 | 5.328 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 189.1892 | 5.6
| 5-房间10 | 64.7 | 180 | 11.646 | 5.823 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 194.745 | 12.6
| 5-房间1 | 69 | 180 | 12.42 | 6.21 | R-63S |  | 6.3 | 2 | 12.6 | 182.6087 | 12.6 | 172.9 | 157 | 1.1013
| 5-房间2 | 96.4 | 180 | 17.352 | 5.784 | R-63S |  | 6.3 | 3 | 18.9 | 196.0581 | 18.9
| 5-房间3 | 96.4 | 180 | 17.352 | 5.784 | R-63S |  | 6.3 | 3 | 18.9 | 196.0581 | 18.9
| 5-房间4 | 97.6 | 180 | 17.568 | 5.856 | R-63S |  | 6.3 | 3 | 18.9 | 193.6475 | 18.9
| 5-房间11 | 129.3 | 180 | 23.274 | 5.8185 | R-63S |  | 6.3 | 4 | 25.2 | 194.8956 | 25.2
| 5-房间12 | 124.7 | 180 | 22.446 | 5.6115 | R-56S |  | 5.6 | 4 | 22.4 | 179.6311 | 22.4
| 5-房间13 | 28.5 | 180 | 5.13 | 5.13 | R-56S |  | 5.6 | 1 | 5.6 | 196.4912 | 5.6
| 5-房间14 | 252.8 | 180 | 45.504 | 7.584 | R-80S |  | 8.4 | 6 | 50.4 | 199.3671 | 50.4
总计 |  | 5251.3 |  | 945.234 |  |  |  |  | 163 | 1005.3